|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата,** **з якої пропонувалося до виконання)** | **Відмітка про виконання** | **Строк виконання** |
| 1. | Приміщення не в повній мірі забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309: 2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» ( ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». |  | 13.06.2018 |
| 2. | У кімнатах не вивішені на видимих місцях: план евакуації з відповідного поверху із зазначенням даного номера, кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення первинних засобів пожежогасіння та ручних пожежних сповіщувачів, а також необхідний пояснювальний текст і пам’ятка про дії на випадок виникнення пожежі;стисла пам’ятка для мешканців про правила пожежної безпеки. |  | 13.06.2018 |
| 3. | Приміщення гуртожитку не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації з виводом сигналу від контрольно- приймального приладу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони. (Підтверджуються до виконання з 2015 р.)  |  | 13.06.2018 |
| 4. | Приміщення гуртожитку не обладнані системою оповіщення про пожежу та гучномовним зв’язком. (Підтверджуються до виконання з 2015р.) |  | 13.06.2018 |
| 5. | Насоси - підвищувачі та кнопки їх дистанційного пуску знаходяться в неробочому стані |  | 13.06.2018 |
| 6. | Пожежні шафки, не мають отвори для провітрювання і не пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання . |  | 13.06.2018 |
| 7. | Не всі пожежні кран – комплекти укомплектовані пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентилі. Елементи з’єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними. |  | 13.06.2018 |
| 8. | На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку не вказані після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів. |  | 13.06.2018 |
| 9. | Не надано підтверджуючих документів стосовно технічного обслуговування і перевірку на працездатність існуючих кран-комплектів. |  | 13.06.2018 |
| 10. | Допускається в житлових кімнатах підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи. |  | 13.06.2018 |
| 11. | З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в приміщеннях гуртожитку виконано не за допомоги опресування, зварювання, паяння або затискачів. |  | 13.06.2018 |
| 12. | Коридори гуртожитку, які не мають природного освітлення та довжиною більше 15 м, не обладнані спеціальною системою димовидалення. (Підтверджується до виконання з 2015 р.) |  | 13.06.2018 |
| 13. | На дверях горищ, електрощитових, підвалів не вказано місця зберігання ключів. |  | 13.06.2018 |
| 14. | Відсутні двері відокремлюючі сходову клітину від приміщень 2,3 поверхи гуртожитку (Підтверджуються до виконання з 2015 р.) |  | 13.06.2018 |
| 15. | Відсутні двері для само зачинення на дверях сходової клітки на 2, 3, 4, 5 поверхах гуртожитку.(Підтверджується до виконання з 2015 р.) |  | 13.06.2018 |
| 16. | Приміщення гуртожитку не забезпечені нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння.  |  | 13.06.2018 |
| 17. | Переносні вогнегасники не розміщені шляхом: навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1, 5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення;установлювання в пожежні шафи поруч з пожежними кранами, у спеціальні тумби, підставки або на пожежні щити (стенди). |  | 13.06.2018 |
| 18. | Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння відсутні вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309: 2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4. 026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2- 2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби). |  | 13.06.2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої** **пропонувалося до виконання)** | **Відмітка про виконання** | **Строк виконання** |
| 1. | Приміщення не в повній мірі забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309: 2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» ( ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». |  | 13.06.2018 |
| 2.  |  Двері електрощитової не замінено на протипожежні 2-го типу з межею вогнестійкості EI 30 та сертифікатом відповідності системи УкрСЕПРО |  | 13.06.2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої** **пропонувалося до виконання)** | **Відмітка про виконання** | **Строк виконання** |
| 1. | Територія об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення не в повній мірі забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». |  | 13.06.2018 |
| 2.  |  Не всі посадові особи та працівники, які згідно наказу призначені відповідальними за протипожежний стан приміщень пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому ПКМУ від  |  | 13.06.2018 |